## MERCK
Varáivel | Input | Material | Espessura [mm] | Espessura [pol] | Diâmetro Externo [mm] | Temperatura na Face Externa [°C] | Resistência Térmica | Variação de Temperatura do Fluido [°C] | Temperatura do Fluido na Saída [°C] | Fluxo de Calor [W/m] | Custo de Energia [$/m] | Custo de Investimento [$/m] | Custo de Manutenção [$/m] | Custo Total [$/m] | Saving | VPL | VPLAE | Payback | Viável?
Ti | 279.15 | Isolamento Atual | 38.1 | 1.5 | 304.8 |  | 7.9384e-05 | 0.5 | 279.65 | 289732.1454 | 4345.9822 | 0 | 2000 | 6345.9822 | 0 | 0 | 0 | 0
Ponto de Orvalho | 297.6963 | Aerogel | 6 | 0.25 | 312.7 | 24.5463 | 0.0047091 | 0.0084261 | 6.0084 | -4883.2648 | 73.249 | 23424.778 | 234.2478 | 307.4968 | 6038.4854 | 17702.528 | 1.0085e-14 | 6 | Sim
di | 0.254 | Aerogel | 101 | 4 | 503.2 | 24.5463 | 0.049048 | 0.00080913 | 6.0008 | -468.9244 | 7.0339 | 76203.5345 | 762.0353 | 769.0692 | 5576.913 | -38219.936 | -2.1774e-14 |  | Não
de | 0.3 | Aerogel | 95 | 3.75 | 490.5 | 24.5463 | 0.046664 | 0.00085046 | 6.0009 | -492.8781 | 7.3932 | 73376.1012 | 733.761 | 741.1542 | 5604.828 | -35202.3772 | -2.0055e-14 |  | Não
Ta | 302.15 | Aerogel | 88 | 3.5 | 477.8 | 24.5463 | 0.044218 | 0.00089751 | 6.0009 | -520.1436 | 7.8022 | 70548.6678 | 705.4867 | 713.2888 | 5632.6933 | -32185.1567 | -1.8336e-14 |  | Não
h_fld | 24747841.2031 | Aerogel | 82 | 3.25 | 465.1 | 24.5463 | 0.041706 | 0.00095156 | 6.001 | -551.4702 | 8.2721 | 66778.7566 | 667.7876 | 676.0596 | 5669.9226 | -28161.6823 | -1.6044e-14 |  | Não
lmd_tube | 60 | Aerogel | 76 | 3 | 452.4 | 24.5463 | 0.039125 | 0.0010143 | 6.001 | -587.8526 | 8.8178 | 63480.0843 | 634.8008 | 643.6186 | 5702.3635 | -24642.0589 | -1.4039e-14 |  | Não
U | 3 | Espuma Elastomérica | 101 | 4 | 503.2 | 24.5463 | 0.021205 | 0.0018715 | 6.0019 | -1084.5825 | 16.2687 | 61123.8898 | 611.2389 | 627.5076 | 5718.4745 | -22176.1346 | -1.2634e-14 |  | Não
H | 0 | Aerogel | 69 | 2.75 | 439.7 | 24.5463 | 0.03647 | 0.0010882 | 6.0011 | -630.6398 | 9.4596 | 61123.8898 | 611.2389 | 620.6985 | 5725.2837 | -22129.7585 | -1.2607e-14 |  | Não
z | 100 | Espuma Elastomérica | 95 | 3.75 | 490.5 | 24.5463 | 0.020198 | 0.0019648 | 6.002 | -1138.6898 | 17.0803 | 58767.6953 | 587.677 | 604.7573 | 5741.2249 | -19664.9906 | -1.1203e-14 |  | Não
eps | 0.2 | Aerogel | 63 | 2.5 | 427 | 24.5463 | 0.033738 | 0.0011763 | 6.0012 | -681.7091 | 10.2256 | 57353.9786 | 573.5398 | 583.7654 | 5762.2168 | -18108.3011 | -1.0316e-14 |  | Não
m | 138 | Espuma Elastomérica | 88 | 3.5 | 477.8 | 24.5463 | 0.019164 | 0.0020708 | 6.0021 | -1200.1229 | 18.0018 | 55469.023 | 554.6902 | 572.6921 | 5773.2901 | -16147.9264 | -9.1996e-15 |  | Não
c | 4199.5728 | Aerogel | 57 | 2.25 | 414.3 | 24.5463 | 0.030923 | 0.0012833 | 6.0013 | -743.7523 | 11.1563 | 54526.5452 | 545.2655 | 556.4217 | 5789.5604 | -15094.6336 | -8.5995e-15 |  | Não
Dt_max | 0 | Espuma Elastomérica | 82 | 3.25 | 465.1 | 24.5463 | 0.018102 | 0.0021923 | 6.0022 | -1270.5035 | 19.0576 | 53112.8285 | 531.1283 | 550.1858 | 5795.7963 | -13638.445 | -7.7699e-15 |  | Não
R_rev | 0.0001 | Aerogel | 50 | 2 | 401.6 | 24.5463 | 0.028022 | 0.0014162 | 6.0014 | -820.7715 | 12.3116 | 51699.1118 | 516.9911 | 529.3027 | 5816.6795 | -12082.4961 | -6.8835e-15 |  | Não
RH | 0.78 | Espuma Elastomérica | 76 | 3 | 452.4 | 24.5463 | 0.017011 | 0.0023328 | 6.0023 | -1351.9716 | 20.2796 | 50756.634 | 507.5663 | 527.8459 | 5818.1363 | -11130.0964 | -6.3409e-15 |  | Não
N | 400 | Aerogel | 44 | 1.75 | 388.9 | 24.5463 | 0.025027 | 0.0015857 | 6.0016 | -918.9873 | 13.7848 | 47929.2007 | 479.292 | 493.0768 | 5852.9054 | -8065.8554 | -4.5952e-15 |  | Não
CEE | 0.12 | Espuma Elastomérica | 69 | 2.75 | 439.7 | 24.5463 | 0.01589 | 0.0024975 | 6.0025 | -1447.4107 | 21.7112 | 46986.7229 | 469.8672 | 491.5784 | 5854.4038 | -7113.172 | -4.0524e-15 |  | Não
eta | 0.8 | Espuma Elastomérica | 63 | 2.5 | 427 | 24.5463 | 0.014735 | 0.0026932 | 6.0027 | -1560.8018 | 23.412 | 44159.2895 | 441.5929 | 465.0049 | 5880.9773 | -4104.7503 | -2.3385e-15 |  | Não
COP | 4 | Aerogel | 38 | 1.5 | 376.2 | 24.5463 | 0.021933 | 0.0018094 | 6.0018 | -1048.624 | 15.7294 | 44159.2895 | 441.5929 | 457.3223 | 5888.6599 | -4052.4247 | -2.3087e-15 |  | Não
n | 15 | Espuma Elastomérica | 57 | 2.25 | 414.3 | 24.5463 | 0.013546 | 0.0029296 | 6.0029 | -1697.8004 | 25.467 | 40389.3783 | 403.8938 | 429.3608 | 5916.6214 | -92.0718 | -5.2454e-17 |  | Não
i | 0.12 | Aerogel | 31 | 1.25 | 363.5 | 24.5463 | 0.018733 | 0.0021185 | 6.0021 | -1227.7478 | 18.4162 | 40389.3783 | 403.8938 | 422.31 | 5923.6722 | -44.0498 | -2.5095e-17 |  | Não
tm | 0.01 | Espuma Elastomérica | 50 | 2 | 401.6 | 24.5463 | 0.01232 | 0.003221 | 6.0032 | -1866.721 | 28.0008 | 37561.9449 | 375.6194 | 403.6203 | 5942.3619 | 2910.6769 | 1.6582e-15 | 13 | Sim
TF | 279.65 | Aerogel | 25 | 1 | 350.8 | 24.5463 | 0.015419 | 0.0025737 | 6.0026 | -1491.5717 | 22.3736 | 37561.9449 | 375.6194 | 397.993 | 5947.9892 | 2949.0032 | 1.6801e-15 | 13 | Sim
|  | Espuma Elastomérica | 44 | 1.75 | 388.9 | 24.5463 | 0.011055 | 0.0035896 | 6.0036 | -2080.3087 | 31.2046 | 34734.5115 | 347.3451 | 378.5497 | 5967.4324 | 5908.8621 | 3.3663e-15 | 11 | Sim
|  | Espuma Elastomérica | 38 | 1.5 | 376.2 | 24.5463 | 0.0097484 | 0.0040707 | 6.0041 | -2359.1447 | 35.3872 | 32849.5559 | 328.4956 | 363.8827 | 5982.0995 | 7893.7128 | 4.4971e-15 | 10 | Sim
|  | Aerogel | 19 | 0.75 | 338.1 | 24.5463 | 0.011984 | 0.0033115 | 6.0033 | -1919.1278 | 28.7869 | 30493.3614 | 304.9336 | 333.7205 | 6012.2616 | 10455.3379 | 5.9565e-15 | 9 | Sim
|  | Espuma Elastomérica | 31 | 1.25 | 363.5 | 24.5463 | 0.0083971 | 0.0047257 | 6.0047 | -2738.7631 | 41.0814 | 30022.1225 | 300.2212 | 341.3027 | 6004.6795 | 10874.9359 | 6.1955e-15 | 9 | Sim
|  | Espuma Elastomérica | 25 | 1 | 350.8 | 24.5463 | 0.006998 | 0.0056704 | 6.0057 | -3286.249 | 49.2937 | 27194.6891 | 271.9469 | 321.2406 | 6024.7416 | 13839.0092 | 7.8842e-15 | 7 | Sim
|  | Aerogel | 12 | 0.5 | 325.4 | 24.5463 | 0.0084172 | 0.0047144 | 6.0047 | -2732.2141 | 40.9832 | 25780.9725 | 257.8097 | 298.7929 | 6047.1892 | 15405.614 | 8.7767e-15 | 7 | Sim
|  | Espuma Elastomérica | 19 | 0.75 | 338.1 | 24.5463 | 0.0055477 | 0.0071526 | 6.0072 | -4145.2496 | 62.1787 | 23424.778 | 234.2478 | 296.4265 | 6049.5557 | 17777.9258 | 1.0128e-14 | 6 | Sim
|  | Espuma Elastomérica | 12 | 0.5 | 325.4 | 24.5463 | 0.0040422 | 0.0098161 | 6.0098 | -5688.8127 | 85.3322 | 19654.8668 | 196.5487 | 281.8809 | 6064.1013 | 21646.9056 | 1.2332e-14 | 5 | Sim
|  | Espuma Elastomérica | 6 | 0.25 | 312.7 | 24.5463 | 0.0024771 | 0.016016 | 6.016 | -9281.678 | 139.2252 | 16827.4334 | 168.2743 | 307.4995 | 6038.4827 | 24299.8538 | 1.3844e-14 | 4 | Sim