## MERCK
Varáivel | Input | Material | Espessura [mm] | Espessura [pol] | Diâmetro Externo [mm] | Temperatura na Face Externa [°C] | Resistência Térmica [°C/W] | Variação de Temperatura do Fluido [°C] | Temperatura do Fluido na Saída [°C] | Taxa de Transferência de Calor [W/m] | Custo de Energia [$/m] | Custo de Investimento [$] | Custo de Manutenção [$] | Custo Total [$] | Saving | VPL | VPLAE | Payback | Viável?
Ti | 279.15 | Isolamento Atual | 38.1 | 1.5 | 300 |  | 7.1445e-05 | 0.5 | 279.65 | 289732.1454 | 90857.6377 | 0 | 2000 | 92857.6377 | 0 | 0 | 0 | 0
Ponto de Orvalho | 294.6407 | Aerogel | 6 | 0.25 | 312.7 | 21.4907 | 0.005009 | 0.0071295 | 6.0071 | -4131.8443 | 1295.7127 | 32849.5559 | 656.9911 | 1952.7038 | 90904.9339 | 859668.4848 | 87559.134 | 1 | Sim
di | 0.2794 | Aerogel | 12 | 0.5 | 325.4 | 21.4907 | 0.0087099 | 0.0041004 | 6.0041 | -2376.3597 | 745.207 | 37561.9449 | 751.2389 | 1496.4459 | 91361.1918 | 859435.703 | 87535.4247 | 1 | Sim
de | 0.3 | Aerogel | 19 | 0.75 | 338.1 | 21.4907 | 0.01227 | 0.0029109 | 6.0029 | -1686.9644 | 529.0183 | 46986.7229 | 939.7345 | 1468.7527 | 91388.8849 | 850282.8209 | 86603.1834 | 1 | Sim
Ta | 299.85 | Aerogel | 25 | 1 | 350.8 | 21.4907 | 0.015699 | 0.0022751 | 6.0023 | -1318.5107 | 413.4742 | 61123.8898 | 1222.4778 | 1635.952 | 91221.6857 | 834504.0669 | 84996.0825 | 1 | Sim
h_fld | 20846372.1905 | Aerogel | 31 | 1.25 | 363.5 | 21.4907 | 0.019006 | 0.0018792 | 6.0019 | -1089.0729 | 341.5244 | 66778.7566 | 1335.5751 | 1677.0995 | 91180.5382 | 828445.2078 | 84378.9743 | 1 | Sim
lmd_tube | 52 | Aerogel | 38 | 1.5 | 376.2 | 21.4907 | 0.0222 | 0.0016088 | 6.0016 | -932.3791 | 292.3865 | 74318.5789 | 1486.3716 | 1778.7581 | 91078.8796 | 819907.2868 | 83509.3682 | 1 | Sim
U | 1.6 | Aerogel | 44 | 1.75 | 388.9 | 21.4907 | 0.025289 | 0.0014123 | 6.0014 | -818.5098 | 256.678 | 81858.4013 | 1637.168 | 1893.846 | 90963.7916 | 811237.5137 | 82626.3326 | 1 | Sim
H | 0 | Aerogel | 50 | 2 | 401.6 | 21.4907 | 0.028279 | 0.001263 | 6.0013 | -731.9779 | 229.5423 | 89398.2237 | 1787.9645 | 2017.5068 | 90840.1309 | 802483.5719 | 81734.7243 | 2 | Sim
z | 100 | Aerogel | 57 | 2.25 | 414.3 | 21.4907 | 0.031176 | 0.0011457 | 6.0011 | -663.9625 | 208.2132 | 95053.0905 | 1901.0618 | 2109.275 | 90748.3626 | 795927.7107 | 81066.9954 | 2 | Sim
eps | 0.2 | Aerogel | 63 | 2.5 | 427 | 21.4907 | 0.033985 | 0.001051 | 6.0011 | -609.0708 | 190.9996 | 100707.9572 | 2014.1591 | 2205.1588 | 90652.4789 | 789331.4433 | 80395.151 | 2 | Sim
m | 138 | Aerogel | 69 | 2.75 | 439.7 | 21.4907 | 0.036713 | 0.00097287 | 6.001 | -563.8198 | 176.8093 | 108247.7796 | 2164.9556 | 2341.7649 | 90515.8728 | 780450.402 | 79490.5973 | 2 | Sim
c | 4199.5728 | Aerogel | 76 | 3 | 452.4 | 21.4907 | 0.039363 | 0.00090737 | 6.0009 | -525.8598 | 164.9054 | 112960.1686 | 2259.2034 | 2424.1087 | 90433.5289 | 774929.5491 | 78928.2863 | 2 | Sim
Dt_max | 0 | Aerogel | 82 | 3.25 | 465.1 | 21.4907 | 0.04194 | 0.00085162 | 6.0009 | -493.548 | 154.7726 | 119557.5132 | 2391.1503 | 2545.9229 | 90311.7148 | 767136.2151 | 78134.518 | 2 | Sim
R_rev | 0.0001 | Aerogel | 88 | 3.5 | 477.8 | 21.4907 | 0.044448 | 0.00080357 | 6.0008 | -465.7011 | 146.0401 | 127097.3355 | 2541.9467 | 2687.9868 | 90169.6509 | 758201.5885 | 77224.5065 | 2 | Sim
RH | 0.74 | Aerogel | 95 | 3.75 | 490.5 | 21.4907 | 0.046891 | 0.00076172 | 6.0008 | -441.4453 | 138.4336 | 132752.2023 | 2655.044 | 2793.4777 | 90064.16 | 751510.9965 | 76543.0549 | 2 | Sim
N | 2190 | Aerogel | 101 | 4 | 503.2 | 21.4907 | 0.049271 | 0.00072492 | 6.0007 | -420.1211 | 131.7466 | 138407.0691 | 2768.1414 | 2899.8879 | 89957.7497 | 744811.3782 | 75860.684 | 2 | Sim
CEE | 0.7 | Espuma Elastomérica | 6 | 0.25 | 312.7 | 21.4907 | 0.002777 | 0.012858 | 6.0129 | -7451.6567 | 2336.7788 | 19654.8668 | 393.0973 | 2729.8761 | 90127.7616 | 865232.7817 | 88125.87 | 1 | Sim
eta | 0.91 | Espuma Elastomérica | 12 | 0.5 | 325.4 | 21.4907 | 0.0043349 | 0.008238 | 6.0082 | -4774.2669 | 1497.1712 | 25309.7336 | 506.1947 | 2003.3658 | 90854.2718 | 866710.8998 | 88276.4196 | 1 | Sim
COP | 5.372 | Espuma Elastomérica | 19 | 0.75 | 338.1 | 21.4907 | 0.0058336 | 0.0061219 | 6.0061 | -3547.8799 | 1112.5862 | 32849.5559 | 656.9911 | 1769.5773 | 91088.0603 | 861466.4476 | 87742.2605 | 1 | Sim
n | 20 | Espuma Elastomérica | 25 | 1 | 350.8 | 21.4907 | 0.0072776 | 0.0049074 | 6.0049 | -2844.0253 | 891.8631 | 40389.3783 | 807.7876 | 1699.6507 | 91157.987 | 854613.1751 | 87044.2396 | 1 | Sim
i | 0.08 | Espuma Elastomérica | 31 | 1.25 | 363.5 | 21.4907 | 0.0086706 | 0.004119 | 6.0041 | -2387.1428 | 748.5885 | 46044.2451 | 920.8849 | 1669.4734 | 91188.1642 | 849254.5933 | 86498.4562 | 1 | Sim
tm | 0.02 | Espuma Elastomérica | 38 | 1.5 | 376.2 | 21.4907 | 0.010016 | 0.0035657 | 6.0036 | -2066.4747 | 648.0296 | 51699.1118 | 1033.9822 | 1682.0118 | 91175.6258 | 843476.6226 | 85909.9571 | 1 | Sim
TF | 279.65 | Espuma Elastomérica | 44 | 1.75 | 388.9 | 21.4907 | 0.011318 | 0.0031557 | 6.0032 | -1828.8864 | 573.5238 | 55469.023 | 1109.3805 | 1682.9043 | 91174.7334 | 839697.949 | 85525.0908 | 1 | Sim
|  | Espuma Elastomérica | 50 | 2 | 401.6 | 21.4907 | 0.012577 | 0.0028397 | 6.0028 | -1645.7051 | 516.0797 | 61123.8898 | 1222.4778 | 1738.5575 | 91119.0802 | 833496.6709 | 84893.477 | 1 | Sim
|  | Espuma Elastomérica | 57 | 2.25 | 414.3 | 21.4907 | 0.013798 | 0.0025884 | 6.0026 | -1500.0954 | 470.4177 | 66778.7566 | 1335.5751 | 1805.9928 | 91051.6449 | 827179.7143 | 84250.081 | 1 | Sim
|  | Espuma Elastomérica | 63 | 2.5 | 427 | 21.4907 | 0.014983 | 0.0023838 | 6.0024 | -1381.5214 | 433.2338 | 74318.5789 | 1486.3716 | 1919.6054 | 90938.0322 | 818524.4266 | 83368.5208 | 1 | Sim
|  | Espuma Elastomérica | 69 | 2.75 | 439.7 | 21.4907 | 0.016133 | 0.0022139 | 6.0022 | -1283.0523 | 402.3547 | 79973.4457 | 1599.4689 | 2001.8237 | 90855.814 | 812062.329 | 82710.3419 | 1 | Sim
|  | Espuma Elastomérica | 76 | 3 | 452.4 | 21.4907 | 0.01725 | 0.0020705 | 6.0021 | -1199.9418 | 376.292 | 87513.2681 | 1750.2654 | 2126.5573 | 90731.0803 | 803297.8532 | 81817.6607 | 2 | Sim
|  | Espuma Elastomérica | 82 | 3.25 | 465.1 | 21.4907 | 0.018337 | 0.0019478 | 6.0019 | -1128.8299 | 353.9918 | 92225.6571 | 1844.5131 | 2198.505 | 90659.1327 | 797879.0714 | 81265.7458 | 2 | Sim
|  | Espuma Elastomérica | 88 | 3.5 | 477.8 | 21.4907 | 0.019394 | 0.0018416 | 6.0018 | -1067.2714 | 334.6876 | 96938.0461 | 1938.7609 | 2273.4485 | 90584.1892 | 792430.8758 | 80710.835 | 2 | Sim
|  | Espuma Elastomérica | 95 | 3.75 | 490.5 | 21.4907 | 0.020425 | 0.0017487 | 6.0017 | -1013.4441 | 317.8078 | 103535.3906 | 2070.7078 | 2388.5156 | 90469.1221 | 784703.7856 | 79923.8138 | 2 | Sim
|  | Espuma Elastomérica | 101 | 4 | 503.2 | 21.4907 | 0.021429 | 0.0016668 | 6.0017 | -965.9623 | 302.9179 | 108247.7796 | 2164.9556 | 2467.8735 | 90389.7642 | 779212.2491 | 79364.4887 | 2 | Sim