## IsoBrás
Varáivel | Input | Material | Espessura [mm] | Espessura [pol] | Diâmetro Externo [mm] | Temperatura na Face Externa [°C] | Resistência Térmica | Variação de Temperatura do Fluido [°C] | Temperatura do Fluido na Saída [°C] | Fluxo de Calor [W/m] | Custo de Energia [$/m] | Custo de Investimento [$/m] | Custo de Manutenção [$/m] | Custo Total [$/m] | Saving | VPL | VPLAE | Payback | Viável?
Ti | 279.15 | Isolamento Atual | 38.1 | 1.5 | 304.8 |  | 7.9384e-05 | 0.5 | 279.65 | 289732.1454 | 4345.9822 | 0 | 2000 | 6345.9822 | 0 | 0 | 0 | 0
Ponto de Orvalho | 297.6963 | Aerogel | 6 | 0.25 | 312.7 | 24.5463 | 0.0010218 | 0.038806 | 6.0388 | -22489.8586 | 337.3479 | 132123.8898 | 1321.2389 | 133782.4766 | -127436.4944 | -987233.1404 | -6.5739e-06 |  | Não
di | 0.254 | Aerogel | 101 | 4 | 503.2 | 24.5463 | 0.0098895 | 0.0040126 | 6.004 | -2325.4936 | 34.8824 | 396017.6727 | 3960.1767 | 400012.7318 | -393666.7497 | -3037553.607 | -2.0227e-05 |  | Não
de | 0.3 | Aerogel | 95 | 3.75 | 490.5 | 24.5463 | 0.0094128 | 0.0042159 | 6.0042 | -2443.2668 | 36.649 | 381880.5058 | 3818.8051 | 385735.9598 | -379389.9776 | -2927618.1377 | -1.9495e-05 |  | Não
Ta | 302.15 | Aerogel | 88 | 3.5 | 477.8 | 24.5463 | 0.0089235 | 0.004447 | 6.0044 | -2577.2036 | 38.6581 | 367743.3388 | 3677.4334 | 371459.4303 | -365113.4481 | -2817684.2953 | -1.8763e-05 |  | Não
h_fld | 24747841.2031 | Aerogel | 82 | 3.25 | 465.1 | 24.5463 | 0.0084212 | 0.0047122 | 6.0047 | -2730.9333 | 40.964 | 348893.7829 | 3488.9378 | 352423.6847 | -346077.7025 | -2671103.3374 | -1.7787e-05 |  | Não
lmd_tube | 60 | Aerogel | 76 | 3 | 452.4 | 24.5463 | 0.0079049 | 0.0050199 | 6.005 | -2909.2633 | 43.6389 | 332400.4215 | 3324.0042 | 335768.0646 | -329422.0825 | -2542849.4093 | -1.6933e-05 |  | Não
U | 3 | Espuma Elastomérica | 101 | 4 | 503.2 | 24.5463 | 0.0043211 | 0.0091826 | 6.0092 | -5321.6674 | 79.825 | 320619.449 | 3206.1945 | 323905.4685 | -317559.4863 | -2451469.4514 | -1.6324e-05 |  | Não
H | 0 | Aerogel | 69 | 2.75 | 439.7 | 24.5463 | 0.007374 | 0.0053813 | 6.0054 | -3118.6991 | 46.7805 | 320619.449 | 3206.1945 | 323872.424 | -317526.4418 | -2451247.7199 | -1.6323e-05 |  | Não
z | 500 | Espuma Elastomérica | 95 | 3.75 | 490.5 | 24.5463 | 0.0041196 | 0.0096317 | 6.0096 | -5581.954 | 83.7293 | 308838.4766 | 3088.3848 | 312010.5906 | -305664.6085 | -2359872.8801 | -1.5714e-05 |  | Não
eps | 0.2 | Aerogel | 63 | 2.5 | 427 | 24.5463 | 0.0068276 | 0.005812 | 6.0058 | -3368.2675 | 50.524 | 301769.8931 | 3017.6989 | 304838.116 | -298492.1339 | -2304676.4082 | -1.5347e-05 |  | Não
m | 138 | Espuma Elastomérica | 88 | 3.5 | 477.8 | 24.5463 | 0.0039128 | 0.010141 | 6.0101 | -5876.8953 | 88.1534 | 292345.1151 | 2923.4512 | 295356.7197 | -289010.7375 | -2231630.6892 | -1.486e-05 |  | Não
c | 4199.5728 | Aerogel | 57 | 2.25 | 414.3 | 24.5463 | 0.0062647 | 0.0063341 | 6.0063 | -3670.8697 | 55.063 | 287632.7262 | 2876.3273 | 290564.1165 | -284218.1343 | -2194759.5422 | -1.4615e-05 |  | Não
Dt_max | 0 | Espuma Elastomérica | 82 | 3.25 | 465.1 | 24.5463 | 0.0037004 | 0.010722 | 6.0107 | -6214.0294 | 93.2104 | 280564.1427 | 2805.6414 | 283462.9946 | -277117.0124 | -2140041.8527 | -1.425e-05 |  | Não
R_rev | 0.0001 | Aerogel | 50 | 2 | 401.6 | 24.5463 | 0.0056843 | 0.0069807 | 6.007 | -4045.6108 | 60.6842 | 273495.5592 | 2734.9556 | 276291.199 | -269945.2168 | -2084849.9371 | -1.3883e-05 |  | Não
RH | 0.78 | Espuma Elastomérica | 76 | 3 | 452.4 | 24.5463 | 0.0034823 | 0.011394 | 6.0114 | -6603.2589 | 99.0489 | 268783.1702 | 2687.8317 | 271570.0508 | -265224.0686 | -2048458.2598 | -1.364e-05 |  | Não
N | 400 | Aerogel | 44 | 1.75 | 388.9 | 24.5463 | 0.0050853 | 0.0078028 | 6.0078 | -4522.04 | 67.8306 | 254646.0033 | 2546.46 | 257260.2939 | -250914.3117 | -1938301.4593 | -1.2907e-05 |  | Não
CEE | 0.12 | Espuma Elastomérica | 69 | 2.75 | 439.7 | 24.5463 | 0.0032579 | 0.012178 | 6.0122 | -7057.8577 | 105.8679 | 249933.6143 | 2499.3361 | 252538.8183 | -246192.8361 | -1901907.5847 | -1.2665e-05 |  | Não
eta | 0.8 | Espuma Elastomérica | 63 | 2.5 | 427 | 24.5463 | 0.003027 | 0.013107 | 6.0131 | -7596.0401 | 113.9406 | 235796.4474 | 2357.9645 | 238268.3524 | -231922.3703 | -1792014.4301 | -1.1933e-05 |  | Não
COP | 4 | Aerogel | 38 | 1.5 | 376.2 | 24.5463 | 0.0044665 | 0.0088836 | 6.0089 | -5148.4183 | 77.2263 | 235796.4474 | 2357.9645 | 238231.6381 | -231885.6559 | -1791768.074 | -1.1931e-05 |  | Não
n | 10 | Espuma Elastomérica | 57 | 2.25 | 414.3 | 24.5463 | 0.0027892 | 0.014224 | 6.0142 | -8243.4962 | 123.6524 | 216946.8915 | 2169.4689 | 219240.0128 | -212894.0306 | -1645483.1663 | -1.0957e-05 |  | Não
i | 0.08 | Aerogel | 31 | 1.25 | 363.5 | 24.5463 | 0.0038265 | 0.010369 | 6.0104 | -6009.3198 | 90.1398 | 216946.8915 | 2169.4689 | 219206.5002 | -212860.518 | -1645258.2937 | -1.0956e-05 |  | Não
tm | 0.01 | Espuma Elastomérica | 50 | 2 | 401.6 | 24.5463 | 0.002544 | 0.015595 | 6.0156 | -9037.668 | 135.565 | 202809.7245 | 2028.0972 | 204973.3868 | -198627.4046 | -1535615.7774 | -1.0225e-05 |  | Não
TF | 279.65 | Aerogel | 25 | 1 | 350.8 | 24.5463 | 0.0031638 | 0.01254 | 6.0125 | -7267.7048 | 109.0156 | 202809.7245 | 2028.0972 | 204946.8373 | -198600.8551 | -1535437.6284 | -1.0224e-05 |  | Não
|  | Espuma Elastomérica | 44 | 1.75 | 388.9 | 24.5463 | 0.002291 | 0.017316 | 6.0173 | -10035.3395 | 150.5301 | 188672.5576 | 1886.7256 | 190709.8132 | -184363.8311 | -1425768.871 | -9.494e-06 |  | Não
|  | Espuma Elastomérica | 38 | 1.5 | 376.2 | 24.5463 | 0.0020297 | 0.019545 | 6.0195 | -11326.9829 | 169.9047 | 179247.7796 | 1792.4778 | 181210.1621 | -174864.18 | -1352600.6609 | -9.0068e-06 |  | Não
|  | Aerogel | 19 | 0.75 | 338.1 | 24.5463 | 0.0024767 | 0.016018 | 6.016 | -9283.1305 | 139.247 | 167466.8072 | 1674.6681 | 169280.7222 | -162934.74 | -1260772.1753 | -8.3953e-06 |  | Não
|  | Espuma Elastomérica | 31 | 1.25 | 363.5 | 24.5463 | 0.0017594 | 0.022546 | 6.0225 | -13066.0982 | 195.9915 | 165110.6127 | 1651.1061 | 166957.7103 | -160611.7281 | -1242828.3817 | -8.2758e-06 |  | Não
|  | Espuma Elastomérica | 25 | 1 | 350.8 | 24.5463 | 0.0014796 | 0.026807 | 6.0268 | -15535.685 | 233.0353 | 150973.4457 | 1509.7345 | 152716.2155 | -146370.2333 | -1133129.6254 | -7.5454e-06 |  | Não
|  | Aerogel | 12 | 0.5 | 325.4 | 24.5463 | 0.0017634 | 0.022494 | 6.0225 | -13036.283 | 195.5442 | 143904.8623 | 1439.0486 | 145539.4551 | -139193.4729 | -1077904.3959 | -7.1776e-06 |  | Não
|  | Espuma Elastomérica | 19 | 0.75 | 338.1 | 24.5463 | 0.0011895 | 0.033339 | 6.0333 | -19321.3279 | 289.8199 | 132123.8898 | 1321.2389 | 133734.9486 | -127388.9664 | -986914.2239 | -6.5717e-06 |  | Não
|  | Espuma Elastomérica | 12 | 0.5 | 325.4 | 24.5463 | 0.00088843 | 0.044627 | 6.0446 | -25863.1822 | 387.9477 | 113274.3339 | 1132.7433 | 114795.025 | -108449.0428 | -840976.2385 | -5.6e-06 |  | Não
|  | Espuma Elastomérica | 6 | 0.25 | 312.7 | 24.5463 | 0.00057543 | 0.068866 | 6.0689 | -39910.4166 | 598.6562 | 99137.1669 | 991.3717 | 100727.1949 | -94381.2127 | -732442.7865 | -4.8772e-06 |  | Não